## Кошторис
Кошторис будівництва під ключ — СЕС на даху АБК, ТОВ МК «Антарес», інвертор Deye SUN-100K-G03 (100 кВт), DC до 1000 В
Два варіанти: «Як є» — розкладка К1 з доміком на надбудові; «ДБН» — з драбинами П1, огородженням 0,6 м і ходовими доріжками. $ без ПДВ. Синій — вихідні дані, чорний — формули, зелений — з аркуша «Параметри».
№ | Позиція | Од. | К-сть «Як є» | К-сть «ДБН» | Ціна, $ | Мито | Сума «Як є», $ | Сума «ДБН», $ | Підстава
1. Закупівля в Китаї, FOB — разом із замовленням СЕС цеху
1.1 | Фотомодулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730 (730 Вт, з виводами 1,2–1,4 м), з запасом 2 % | шт | 146 | 135 | 73 | 0% | 10658 | 9855 | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.2
1.2 | Кріплення на арці по даху: лаги, гільзи, шпильки, профілі, кутники, притиски, метизи | модуль | 95 | 86 | 11.1688 | 0.8% | 1061.039 | 960.5195 | КП 26.10, на модуль
1.3 | Кріплення «домік» схід–захід 15° на нижньому даху і надбудові: профілі, кронштейни, притиски, метизи | модуль | 39 | 37 | 10.8976 | 0.8% | 425.0071 | 403.2119 | розрахунок ГалКат 15° 22.10, на модуль
1.4 | Кріплення на південних стінах: рейки, кронштейни з анкерами, притиски | модуль | 9 | 9 | 8.6027 | 0.8% | 77.4242 | 77.4242 | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.3.2, на модуль
1.5 | Кабелі DC H1Z2Z2-K 1×6 мм² (≈686 м), роз'єми MC4, металорукав | стрінг | 11 | 11 | 60 | 6.7% | 660 | 660 | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.4, на стрінг
1.6 | Лотки з кришками, фасонні, кріплення | стрінг | 11 | 11 | 64.5729 | 0.1% | 710.3021 | 710.3021 | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.7, на стрінг
1.7 | Блискавкозахист: ПЗІП, провідники, затискачі | модуль | 143 | 132 | 1.1364 | 5% | 162.5 | 150 | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.8, на модуль
1.8 | Кабель RS485 2×2×0,75 в екрані — лічильник на вводі АБК → інвертор | м | 55 | 55 | 0.26286 | 10% | 14.4571 | 14.4571 | специфікація Китай 26.10
| Разом закупівля в Китаї | [5 empty] | 13768.7296 | 12830.9149
2. Наша комісія — супровід замовлення за договором комісії
2.1 | Комісія від закупівлі в Китаї |  |  |  | 5% |  | 688.4365 | 641.5457 | договір комісії
| Разом комісія | [5 empty] | 688.4365 | 641.5457
3. Доставка до об'єкта, страхування, мито
3.1 | Доставка модулів у контейнерах 40'HQ (594 модулі в контейнері) | шт | 146 | 135 | 11.7845 |  | 1720.5387 | 1590.9091 | кошторис під ключ 27.10, поз. 3.2
3.2 | Доставка кріплення, кабелів і лотків (частка контейнерів 40'HQ) | модуль | 143 | 132 | 6.6288 |  | 947.9167 | 875 | кошторис під ключ 27.10, поз. 3.3
3.3 | Страхування вантажу, крім модулів |  |  |  | 0.3% |  | 9.3322 | 8.9277 | кошторис під ключ 27.10
3.4 | Мито на товари, крім модулів (модулі — пільга «245») |  |  |  | 1.1431 |  | 76.6 | 74.7669 | ставки мита за кодами УКТ ЗЕД, як у кошторисі 27.10
| Разом доставка і мито | [5 empty] | 2754.3875 | 2549.6038
4. Купуємо в Україні: інвертор, підключення, баласт, безпека покрівлі
4.1 | Інвертор мережевий Deye SUN-100K-G03: 100 кВт, 3 фази 400 В, 6 MPPT, DC до 1000 В, IP65; DC-роз'єднувач, ПЗІП тип II на DC і AC | шт | 1 | 1 | 2595.7711 |  | 2595.7711 | 2595.7711 | 220volt.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.2 | Баластний блок 300×300×60 з муфтою і матом — під лаги арки, «домік», опори лотків (+1 %) | шт | 513 | 476 | 3 |  | 1539 | 1428 | рішення власника 26.10
4.3 | Кабель ВВГнг 5×70 мм², мідь — інвертор → вступний щит АБК | м | 45 | 45 | 59.8545 |  | 2693.4507 | 2693.4507 | amperia.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.4 | Щит СЕС біля вступного щита АБК: автоматичний вимикач 3P 200 А в корпусі IP54 | компл | 1 | 1 | 296.6292 |  | 296.6292 | 296.6292 | electroelan.dp.ua, 28.10.2026; 220volt.com.ua, 28.10.2026
4.5 | Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму 250 А на вводі АБК — обмеження видачі в мережу (Zero Export) | компл | 1 | 1 | 131.7294 |  | 131.7294 | 131.7294 | hotline.ua (Технопоставка), 28.10.2026
4.6 | Доставка матеріалів України на об'єкт | блок | 513 | 476 | 0.33837 |  | 173.5813 | 161.0618 | кошторис під ключ 27.10, поз. 4.9, на блок
4.7 | Драбина П1 на арку з поручнями над парапетом | м | 0 | 5.8 | 167.0751 |  | 0 | 969.0354 | flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.8 | Площадка з огорожею 0,6 м на арці перед виходом на покрівлю | шт | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | ціна — за КП виробника драбини (поки немає)
4.9 | Драбини П1 на надбудову сходів (2 шт.) | м | 0 | 5.6 | 167.0751 |  | 0 | 935.6204 | flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.10 | Огородження покрівлі 0,6 м, металеве | м | 0 | 99 | 13.3242 |  | 0 | 1319.0995 | prom.ua (Профі Фасад), 28.10.2026
4.11 | Ходові доріжки 0,8 м — гумові плити 500×500×20 мм | м² | 0 | 63 | 20.2346 |  | 0 | 1274.7828 | reziplit.in.ua, 28.10.2026
| Разом купуємо в Україні | [5 empty] | 7430.1617 | 11805.1803
5. Роботи
5.1 | Встановлення і наладка СЕС, електромонтажні роботи DC і AC, налаштування нульового експорту | кВтп | 104.39 | 96.36 | 50 |  | 5219.5 | 4818 | рішення власника 26.10
5.2 | Механізація: автокран і автовишка | модуль | 143 | 132 | 1.4583 |  | 208.5417 | 192.5 | кошторис під ключ 27.10, поз. 5.2, на модуль
5.3 | Витратні матеріали: наконечники, маркування, стяжки, ЗІЗ, вивезення упаковки | модуль | 143 | 132 | 1.2235 |  | 174.9583 | 161.5 | кошторис під ключ 27.10, поз. 5.8, на модуль
5.4 | Монтаж драбин П1, огородження з анкеруванням стійок до парапету, укладання доріжок | люд.·год | 0 | 112 | 15.5937 |  | 0 | 1746.4914 | 700 грн/люд.·год; трудомісткість — аркуш «Параметри»
| Разом роботи | [5 empty] | 5603 | 6918.4914
| СОБІВАРТІСТЬ (розділи 1–5) | [5 empty] | 30244.7153 | 34745.7361
6. Запас і винагорода генпідрядника
6.1 | Запас |  |  |  | 4% |  | 1209.7886 | 1389.8294 | рішення власника 26.10
6.2 | Винагорода генпідрядника |  |  |  | 18% |  | 5444.0488 | 6254.2325 | рішення власника 26.10
| Разом запас і винагорода | [5 empty] | 6653.8374 | 7644.0619
| РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ без ПДВ | [5 empty] | 36898.5527 | 42389.798
| ПДВ 20 % на всю суму | [5 empty] | 7379.7105 | 8477.9596
| РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ | [5 empty] | 44278.2632 | 50867.7576
| ПДВ 20 %, якщо модулі ввозяться на замовника за пільгою «245» | [5 empty] | 5248.1105 | 6506.9596
| РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ (з пільгою «245») | [5 empty] | 42146.6632 | 48896.7576
| На 1 кВтп СЕС, $ без ПДВ | [5 empty] | 353.4683 | 439.9107
7. Ефект СЕС для АБК
| Потужність СЕС, DC / AC 100 кВт | кВтп |  |  |  |  | 104.39 | 96.36
| Генерація модулів за рік (DC, повна модель K1) | МВт·год |  |  |  |  | 94.4 | 87.1
| Генерація на виході інвертора за рік | МВт·год |  |  |  |  | 92.7008 | 85.5322
| Питома генерація | кВт·год/кВтп |  |  |  |  | 888.0238 | 887.6318
| Ціна 1 кВт·год без ПДВ | $ |  |  |  |  | 0.12995 | 0.12995
| Економія за перший рік, $ без ПДВ | $ |  |  |  |  | 12046.2167 | 11114.6766
| Проста окупність, без ПДВ | років |  |  |  |  | 3.0631 | 3.8139
| Вартість під ключ на 1 МВт·год річної генерації | $ |  |  |  |  | 398.0392 | 495.6005
Модулі: «Як є» — 143 шт. (11 стрінгів по 13), «ДБН» — 132 шт. (11 стрінгів по 12); на кожен MPPT інвертора — 2 стрінги, стрінг стін — на окремому MPPT. Перевірка напруг — аркуш «Стрінги».
Інвертор — на північній стіні надбудови сходів, на нижньому даху (+10,0), у тіні; кабель AC — по стіні до вступного щита АБК. Струм інвертора на виході — до 159,4 А при 400 В (паспорт), вимикач 200 А, кабель 5×70 мм² мідь. Інвертор має DC-роз'єднувач і ПЗІП тип II на DC і AC.
Робота без видачі в мережу: лічильник на вводі АБК і обмеження потужності інвертора (Zero Export). Про генеруючу установку без видачі в мережу повідомляють ОСР за Додатком 11 до Кодексу систем розподілу.
Не входить: обстеження будівлі й несучої здатності покрівлі (постанова КМУ № 406), проєктна документація, ремонт покрівлі; у «ДБН» — площадка з огорожею на арці (поз. 4.8, ціна — за КП виробника драбини).
Варіант «Як є» — без драбин П1, огородження 0,6 м і ходових доріжок (ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8–8.12, ДБН В.2.6-220:2017 п. 7.1.3).

## Параметри
Параметри кошторису СЕС АБК — інвертор Deye SUN-100K-G03, 28.10.2026
Синій — вихідні дані (можна змінювати), чорний — формули. $ без ПДВ, якщо не сказано інше.
Кількості за варіантами | «Як є» | «ДБН» | Од. | Джерело
Модулів на арці основного блоку (по даху, лаги на баласті) | 95 | 86 | шт | 3D-модель АБК 28.10: «Як є» — розкладка К1; «ДБН» — з ходовими доріжками
Модулів на нижньому даху («домік» схід–захід 15°) | 33 | 31 | шт | 33 місця; у «ДБН» 2 місця не добирають стрінга
Модулів на надбудові сходів («домік» 15°) | 6 | 6 | шт | пн. частина 2 + пд. частина 4
Модулів на південних стінах (вертикально) | 9 | 9 | шт | 3D-модель АБК 28.10
Модулів у стрінгах разом | 143 | 132 | шт
Модулів до поставки (+2 %) | 146 | 135 | шт | запас як у кошторисі 27.10
Потужність СЕС, DC | 104.39 | 96.36 | кВтп | 730 Вт × модулів
Стрінгів | 11 | 11 | шт | по 2 на MPPT, 6 MPPT (аркуш «Стрінги»)
Модулів у стрінгу | 13 | 12 | шт | Voc при −30 °C ≤ 1000 В; найбільша генерація при ≤ 12 стрінгах
Кабель DC 1×6 від стрінгів до інвертора, «+» і «−» | 686 | 688 | м | траса по даху до інвертора, +10 %, +4 м на вводи
Генерація модулів за рік (DC) | 94.4 | 87.1 | МВт·год | повна модель K1: Meteonorm 8.1, тіні DSM 0,25 м, байпас-діоди
Баластних блоків до замовлення (+1 %) | 513 | 476 | шт | арка — як дах цеху; «домік» — 4 на модуль; опори лотків
Кабель AC інвертор → вступний щит АБК | 45 | 45 | м | з нижнього даху (+10,0) по стіні до вступного щита, +10 %
Кабель RS485 лічильник → інвертор | 55 | 55 | м | вздовж кабелю AC
Драбина П1 на арку: перепад 4,8 м + поручні 1,0 м над парапетом | 0 | 5.8 | м | ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8–8.10; 3D-модель АБК
Площадка з огорожею 0,6 м на арці перед виходом на покрівлю | 0 | 1 | шт | ДБН В.1.1-7:2016 табл. 5
Драбини П1 на надбудову: 2,25 + 1,0 м і 1,35 + 1,0 м (з поручнями над парапетом) | 0 | 5.6 | м | ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8; 3D-модель АБК
Огородження покрівлі 0,6 м: захід і торці арки, парапети надбудови | 0 | 99 | м | ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.12, ДБН В.2.6-220:2017 п. 6.1.2; 3D-модель АБК
Ходові доріжки 0,8 м: арка (2 доріжки + зв'язка) і прохід на нижньому даху | 0 | 63 | м² | ДБН В.2.6-220:2017 п. 7.1.3; 3D-модель АБК
Монтаж драбин, площадки, огородження і доріжок | 0 | 112 | люд.·год | драбини 2 × 16, огородження 99 м — 64 (стійки з анкерами через 1,2 м), доріжки 16; трудомісткість E-Systems
Ставки і ціни | Значення |  | Од. | Джерело
Потужність модуля ZNSHINE ZXN8-BD132-730 | 730 |  | Вт | паспорт ZNSHINE
Курс | 44.89 |  | грн/$ | як у розрахунку генерації і кошторисі 27.10
Запас модулів | 1.02 |  |  | кошторис під ключ 27.10
Фотомодуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, FOB | 73 |  | $/шт | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.2 (КП ES-261026-01)
Кріплення по даху на баласті, на модуль | 11.1688 |  | $/модуль | КП 26.10: 21 500 $ на 1 925 модулів (лаги, гільзи, шпильки, профілі, кутники, притиски, метизи)
Кріплення «домік» / трикутники 15°, на модуль | 10.8976 |  | $/модуль | розрахунок ГалКат 15° 22.10: 11 211 $ на 1 260 модулів + 4 притиски по 0,50 $
Кріплення на стіні: рейки, кронштейни, притиски, на модуль | 8.6027 |  | $/модуль | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.3.2 (рейки, притиски, кронштейни ліхтарів): 2 555 $ на 297 модулів
Кабелі DC 1×6, MC4, металорукав, на стрінг | 60 |  | $/стрінг | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.4: 11 520 $ на 192 стрінги
Лотки, кришки, фасонні, кріплення, на стрінг | 64.5729 |  | $/стрінг | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.7: 12 398 $ на 192 стрінги
Блискавкозахист: ПЗІП, провідники, затискачі, на модуль | 1.1364 |  | $/модуль | кошторис під ключ 27.10, поз. 1.8: 2 400 $ на 2 112 модулів
Кабель RS485 2×2×0,75 в екрані, FOB | 0.26286 |  | $/м | специфікація замовлення в Китаї 26.10: 276 $ FOB за 1 050 м
Наша комісія від закупівлі в Китаї | 5% |  |  | договір комісії
Доставка модулів: 40'HQ Шанхай → об'єкт / 594 модулі | 11.7845 |  | $/шт | кошторис під ключ 27.10, поз. 3.2
Доставка кріплення, кабелів, лотків, на модуль | 6.6288 |  | $/модуль | кошторис під ключ 27.10, поз. 3.3: 2 контейнери на 2 112 модулів
Страхування вантажу, крім модулів | 0.3% |  |  | кошторис під ключ 27.10
Коефіцієнт митної вартості (доставка до кордону, страхування) | 1.1431 |  |  | кошторис під ключ 27.10: мито 4 840,76 $ / сума FOB × ставки
Баластний блок 300×300×60 з муфтою і матом | 3 |  | $/шт | рішення власника 26.10
Блоків на модуль арки (під лаги, кінці лаг, крайні профілі) | 3.2044 |  | шт | кошторис під ключ 27.10, поз. 4.1–4.2 на 1 639 модулів даху цеху
Блоків на модуль «доміку» | 4 |  | шт | 4 опори на модуль, як у розрахунку АБК 28.10
Блоків під опори лотків, на стрінг | 4.276 |  | шт | кошторис під ключ 27.10, поз. 4.3
Доставка матеріалів України на об'єкт, на блок | 0.33837 |  | $/шт | кошторис під ключ 27.10, поз. 4.9
Встановлення і наладка СЕС, електромонтаж DC і AC | 50 |  | $/кВтп | рішення власника 26.10
Механізація: автокран і автовишка, на модуль | 1.4583 |  | $/модуль | кошторис під ключ 27.10, поз. 5.2
Витратні: наконечники, маркування, стяжки, ЗІЗ, вивезення упаковки, на модуль | 1.2235 |  | $/модуль | кошторис під ключ 27.10, поз. 5.8
Ставка монтажника | 700 |  | грн/люд.·год | ставка власника для КП
Запас, від собівартості | 4% |  |  | рішення власника 26.10
Винагорода генпідрядника, від собівартості | 18% |  |  | рішення власника 26.10
ПДВ | 20% |  |  | ПКУ, ст. 193
Ціна 1 кВт·год для АБК, з ПДВ | 7 |  | грн | оцінка власника (як у розрахунках K1)
ККД інвертора Deye SUN-100K-G03 (європейський) | 98.2% |  |  | паспорт Deye SUN-70~110K-G03 (deye.com): Euro 98,2 %, макс. 98,8 %
Інвертор Deye SUN-100K-G03 | 139829 |  | грн з ПДВ | 220volt.com.ua, 28.10.2026, у наявності
Кабель ВВГнг 5×70 мм², ГАЛ-КАТ, за 1 м | 3224.24 |  | грн з ПДВ | amperia.com.ua, 28.10.2026, у наявності
Автоматичний вимикач ABB FormulA A2B 250 TMF 200 (200 А, 18 кА) | 11237 |  | грн з ПДВ | electroelan.dp.ua, 28.10.2026
Корпус IEK ЩМП-4.6.2-0 74 У2, 400×600×250, IP54 | 4741.82 |  | грн з ПДВ | 220volt.com.ua, 28.10.2026
Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму NCTK 250 А, комплект | 7096 |  | грн з ПДВ | hotline.ua (Технопоставка), 28.10.2026
Драбина пожежна металева, за 1 м | 9000 |  | грн з ПДВ | flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
Огородження покрівлі OBERIG H 600 мм, сталь з порошковим покриттям, за 1 м | 717.75 |  | грн з ПДВ | prom.ua (Профі Фасад), 28.10.2026
Плитка гумова 500×500×20 мм, за 1 м² | 1090 |  | грн з ПДВ | reziplit.in.ua, 28.10.2026

## Стрінги
Стрінги і MPPT інвертора Deye SUN-100K-G03 — перевірка напруг і струмів
Модуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730: Voc 49,5 В, Vmp 41,7 В, Imp 17,51 А, Isc 18,51 А; Voc −0,25 %/K, Pmax −0,30 %/K. Інвертор: DC до 1000 В, старт 250 В, MPPT 200–850 В, 40 А і 60 А (Isc) на MPPT, 6 MPPT по 2 стрінги.
Voc модуля, В | 49.5
Коеф. Voc, %/K | -0.25
Мінімальна температура модуля, °C | -30
Vmp при 70 °C, В | 37
Vmp при −10 °C, В | 45.93
Imp, А | 17.51
Isc, А | 18.51
Інвертор: макс. напруга DC, В | 1000
Інвертор: MPPT від, В | 200
Інвертор: MPPT до, В | 850
Інвертор: старт, В | 250
Інвертор: струм на MPPT, А | 40
Інвертор: Isc на MPPT, А | 60
Варіант | Модулів у стрінгу | Voc при −30 °C, В | ≤ 1000 В | Vmp при 70 °C, В | ≥ 200 В і старт 250 В | Vmp при −10 °C, В | ≤ 850 В | Imp на MPPT (2 стрінги), А | ≤ 40 А | Isc на MPPT, А | ≤ 60 А
«Як є» | 13 | 731.9813 | так | 481 | так | 597.09 | так | 35.02 | так | 37.02 | так
«ДБН» | 12 | 675.675 | так | 444 | так | 551.16 | так | 35.02 | так | 37.02 | так
Варіант | Стрінг | MPPT | Модулів | Де | Грані | Нахил, ° | Генерація, МВт·год | Втрати невідповідності, % | Кабель DC «+» і «−», м
«Як є» | S3 | 1 | 13 | арка | схід | 3 | 9.314 | 1.3 | 66.6
«Як є» | S4 | 1 | 13 | арка | схід | 7.1 | 9.352 | 1.1 | 71.9
«Як є» | S5 | 2 | 13 | арка | схід | 10.8 | 9.333 | 1 | 77.4
«Як є» | S10 | 2 | 13 | арка + нижній дах | схід | 13.1 | 8.837 | 3.7 | 73.7
«Як є» | S2 | 3 | 13 | арка | захід | 3.2 | 9.259 | 1.2 | 68.1
«Як є» | S8 | 3 | 13 | арка | захід | 3.6 | 8.854 | 5.2 | 69.9
«Як є» | S1 | 4 | 13 | арка | захід | 7.6 | 9.138 | 1.2 | 75.2
«Як є» | S9 | 4 | 13 | арка + нижній дах | захід | 11.6 | 8.36 | 4.5 | 86.4
«Як є» | S6 | 5 | 13 | нижній дах + надбудова | захід | 15 | 8.064 | 1.6 | 37.4
«Як є» | S7 | 5 | 13 | нижній дах + надбудова | схід | 15 | 7.558 | 2.7 | 34.6
«Як є» | S11 | 6 | 13 | нижній дах + стіни | схід, південь, захід | 66.9 | 6.307 | 11.2 | 24.6
Разом «Як є» |  |  | 143 |  |  |  | 94.376 |  | 685.8
«ДБН» | S4 | 1 | 12 | арка | схід | 3.1 | 8.584 | 1.4 | 68.1
«ДБН» | S9 | 1 | 12 | арка | схід | 9 | 8.45 | 3 | 82.6
«ДБН» | S5 | 2 | 12 | арка | схід | 10.9 | 8.616 | 1 | 77.9
«ДБН» | S10 | 2 | 12 | арка + нижній дах + надбудова | схід | 14 | 7.905 | 4.3 | 57.4
«ДБН» | S3 | 3 | 12 | арка | захід | 3.1 | 8.529 | 1.3 | 65.2
«ДБН» | S8 | 3 | 12 | арка | захід | 4 | 8.165 | 5 | 77.3
«ДБН» | S1 | 4 | 12 | арка | захід | 11.4 | 8.276 | 1.2 | 80.8
«ДБН» | S2 | 4 | 12 | арка | захід | 7.7 | 8.416 | 1.3 | 76.7
«ДБН» | S6 | 5 | 12 | нижній дах + надбудова | захід | 15 | 7.385 | 1.6 | 38.4
«ДБН» | S7 | 5 | 12 | нижній дах + надбудова | схід | 15 | 6.855 | 2.8 | 35.6
«ДБН» | S11 | 6 | 12 | нижній дах + надбудова + стіни | схід, південь, захід | 71.2 | 5.914 | 10.4 | 28.2
Разом «ДБН» |  |  | 132 |  |  |  | 87.095 |  | 688.2