## Кошторис
Кошторис будівництва під ключ — СЕС на даху АБК, ТОВ МК «Антарес», варіант «ДБН»
Turnkey construction estimate — rooftop PV plant on the administrative building, Antares LLC, DBN-compliant option
Інвертор Deye SUN-100K-G03 (100 кВт, DC до 1 000 В), 132 модулів ZNSHINE 730 Вт у 11 стрінгах по 12. $ без ПДВ. / Inverter Deye SUN-100K-G03 (100 kW, DC up to 1000 V), 132 ZNSHINE 730 W modules in 11 strings of 12. USD excl. VAT.
№ | Позиція | Item | Од. / Unit | К-сть / Qty | Ціна, $ / Price, $ | Мито / Duty | Сума, $ / Amount, $ | Підстава / Basis
1. Закупівля в Китаї, FOB — разом із замовленням СЕС цеху |  | 1. Purchase in China, FOB — together with the shop roof PV order
1.1 | Фотомодулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730 (730 Вт, виводи 1,2–1,4 м), з запасом 2 % | PV modules ZNSHINE ZXN8-BD132-730 (730 W, leads 1.2–1.4 m), 2 % spare | шт / pcs | 135 | 73 | 0% | 9855 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.2
1.2 | Кріплення на арці «Лага 0°»: лаги 41×41, гільзи з муфтами, шпильки M10, крайні профілі, кутники, притиски, метизи | Arch mounting "Rail 0°": 41×41 rails, sleeves with couplings, M10 rods, edge profiles, angles, clamps, fasteners | модуль / module | 86 | 11.1688 | 0.8% | 960.5195 | КП 26.10, на модуль / per module
1.3 | Кріплення 15° на нижньому даху і надбудові: опори «доміку» і трикутники під одиночні модулі, П-кронштейни, діагоналі, притиски, метизи | 15° mounting on lower roof and stair house: dual-tilt supports and triangles for single modules, U-brackets, diagonals, clamps, fasteners | модуль / module | 37 | 10.8976 | 0.8% | 403.2119 | ГалКат 15° 22.10, на модуль / per module
1.4 | Кріплення на південних стінах: рейки 41×41×2,5, кронштейни з анкерами, притиски, трос безпеки | South wall mounting: 41×41×2.5 rails, brackets with anchors, clamps, safety rope | модуль / module | 9 | 8.6027 | 0.8% | 77.4242 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.3.2
1.5 | Кабелі DC H1Z2Z2-K 1×6 мм², роз'єми MC4, металорукав, стяжки, бирки | DC cables H1Z2Z2-K 1×6 mm², MC4 connectors, conduit, ties, labels | стрінг / string | 11 | 60 | 6.7% | 660 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.4
1.6 | Лотки 100×50 з кришками, фасонні, опори, кронштейни, з'єднувачі | Trays 100×50 with lids, fittings, supports, brackets, couplers | стрінг / string | 11 | 64.5729 | 0.1% | 710.3021 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.7
1.7 | Блискавкозахист і вирівнювання потенціалів: ПЗІП RS485, провідники 1×6 і 1×16, затискачі, контактні шайби | Lightning protection and bonding: RS485 SPD, 1×6 and 1×16 conductors, clamps, contact washers | модуль / module | 132 | 1.1364 | 5% | 150 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.8
1.8 | Кабель RS485 2×2×0,75 в екрані — лічильник → інвертор | RS485 cable 2×2×0.75 screened — meter to inverter | м / m | 55 | 0.26286 | 10% | 14.4571 | специфікація Китай 26.10 / China spec
| Разом закупівля в Китаї | Total purchase in China |  |  |  |  | 12830.9149
2. Наша комісія — супровід замовлення за договором комісії |  | 2. Our commission — order support under commission agreement
2.1 | Комісія від закупівлі в Китаї | Commission on China purchase |  |  | 5% |  | 641.5457 | договір комісії / agreement
| Разом комісія | Total commission |  |  |  |  | 641.5457
3. Доставка до об'єкта, страхування, мито |  | 3. Delivery to site, insurance, customs duty
3.1 | Доставка модулів у контейнерах 40'HQ | Module freight in 40'HQ containers | шт / pcs | 135 | 11.7845 |  | 1590.9091 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 3.2
3.2 | Доставка кріплення, кабелів і лотків | Freight of mounting, cables and trays | модуль / module | 132 | 6.6288 |  | 875 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 3.3
3.3 | Страхування вантажу, крім модулів | Cargo insurance, except modules |  |  | 0.3% |  | 8.9277 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10
3.4 | Мито на товари, крім модулів (модулі — пільга «245») | Customs duty except modules (modules — "245" exemption) |  |  | 1.1431 |  | 74.7669 | ставки за кодами УКТ ЗЕД / tariff rates
| Разом доставка і мито | Total delivery and duty |  |  |  |  | 2549.6038
4. Купуємо в Україні: інвертор, підключення, баласт, безпека покрівлі |  | 4. Purchased in Ukraine: inverter, connection, ballast, roof safety
4.1 | Інвертор мережевий Deye SUN-100K-G03: 100 кВт, 3 фази 400 В, 6 MPPT, DC до 1 000 В, IP65; DC-роз'єднувач, ПЗІП тип II на DC і AC | Grid inverter Deye SUN-100K-G03: 100 kW, 3-phase 400 V, 6 MPPT, DC up to 1000 V, IP65; DC switch, type II SPD on DC and AC | шт / pcs | 1 | 2595.7711 |  | 2595.7711 | 220volt.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.2 | Баластний блок 300×300×60 з муфтою: під лаги, опори «доміку» і трикутники — з матом, під крайні профілі арки — без мата; опори лотків (+1 %) | Ballast block 300×300×60 with coupling: under rails, dual-tilt supports and triangles — with mat, under arch edge profiles — without mat; tray supports (+1 %) | шт / pcs | 684 | 3 |  | 2052 | рішення власника 26.10 / owner decision
4.3 | Кабель ВВГнг 5×70 мм², мідь — інвертор → щит СЕС біля вступного щита АБК | Cable VVGng 5×70 mm² copper — inverter to PV board at the building main board | м / m | 45 | 59.8545 |  | 2693.4507 | amperia.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.4 | Щит СЕС: автоматичний вимикач ABB A2B 250 TMF 200 (3P, 200 А) у корпусі IP54 | PV board: MCCB ABB A2B 250 TMF 200 (3P, 200 A) in IP54 enclosure | компл / set | 1 | 296.6292 |  | 296.6292 | electroelan.dp.ua, 28.10.2026; 220volt.com.ua, 28.10.2026
4.5 | ПЗІП AC тип 2, 4P (Eaton SPCT2-280/4) у щиті СЕС | AC surge protector type 2, 4P (Eaton SPCT2-280/4) in PV board | шт / pcs | 1 | 123.8702 |  | 123.8702 | 001.com.ua, 28.10.2026
4.6 | Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму 250 А — обмеження видачі в мережу (Zero Export) | Meter CHINT DTSU666 with 250 A CTs — export limiting (Zero Export) | компл / set | 1 | 131.7294 |  | 131.7294 | hotline.ua (Технопоставка), 28.10.2026
4.7 | Доставка матеріалів України на об'єкт | Delivery of Ukrainian materials to site | блок / block | 684 | 0.33837 |  | 231.4418 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 4.9
4.8 | Драбина П1 на арку з поручнями над парапетом | Fixed ladder P1 to the arch with handrails above parapet | м / m | 5.8 | 167.0751 |  | 969.0354 | flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.9 | Площадка з огорожею 0,6 м на арці перед виходом на покрівлю | Landing with 0.6 m guard on the arch at the roof exit | шт / pcs | 1 | 0 |  | 0 | ціна — за КП виробника драбини / price per ladder maker quote
4.10 | Драбини П1 на надбудову сходів (2 шт.) | Fixed ladders P1 to the stair house (2 pcs) | м / m | 5.6 | 167.0751 |  | 935.6204 | flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.11 | Огородження покрівлі 0,6 м, металеве | Roof guardrail 0.6 m, steel | м / m | 99 | 13.3242 |  | 1319.0995 | prom.ua (Профі Фасад), 28.10.2026
4.12 | Ходові доріжки 0,8 м — гумові плити 500×500×20 мм | Walkways 0.8 m — rubber tiles 500×500×20 mm | м² / m² | 63 | 20.2346 |  | 1274.7828 | reziplit.in.ua, 28.10.2026
4.13 | Анкер від сповзання на арці, до основи покрівлі, з герметизацією | Anti-slide anchor on the arch, to the roof deck, with sealing | шт / pcs | 10 | 44.99 |  | 449.9 | кошторис СЕС і УЗЕ 26.10 / estimate 26.10
| Разом купуємо в Україні | Total purchased in Ukraine |  |  |  |  | 13073.3305
5. Роботи |  | 5. Works
5.1 | Встановлення і наладка СЕС, електромонтажні роботи DC і AC, налаштування Zero Export, вимірювання | PV installation and commissioning, DC and AC electrical works, Zero Export set-up, measurements | кВтп / kWp | 96.36 | 50 |  | 4818 | рішення власника 26.10 / owner decision
5.2 | Механізація: автокран і автовишка | Crane and aerial lift | модуль / module | 132 | 1.4583 |  | 192.5 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 5.2
5.3 | Витратні матеріали: наконечники, маркування, прохід крізь стіну, ЗІЗ, вивезення упаковки | Consumables: lugs, marking, wall pass-through, PPE, packaging removal | модуль / module | 132 | 1.2235 |  | 161.5 | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 5.8
5.4 | Монтаж драбин П1, площадки, огородження з анкеруванням стійок, укладання доріжок | Installation of P1 ladders, landing, guardrail with anchored posts, walkways | люд.·год / man-h | 112 | 15.5937 |  | 1746.4914 | 700 грн/люд.·год / UAH per man-hour
| Разом роботи | Total works |  |  |  |  | 6918.4914
| СОБІВАРТІСТЬ (розділи 1–5) | COST (sections 1–5) |  |  |  |  | 36013.8862
6. Запас і винагорода генпідрядника |  | 6. Contingency and general contractor fee
6.1 | Запас | Contingency |  |  | 4% |  | 1440.5554 | рішення власника 26.10
6.2 | Винагорода генпідрядника | General contractor fee |  |  | 18% |  | 6482.4995 | рішення власника 26.10
| Разом запас і винагорода | Total contingency and fee |  |  |  |  | 7923.055
| РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ без ПДВ | TOTAL TURNKEY, USD excl. VAT |  |  |  |  | 43936.9412
| ПДВ 20 % на всю суму | VAT 20 % on the full amount |  |  |  |  | 8787.3882
| РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ | TOTAL TURNKEY, USD incl. VAT |  |  |  |  | 52724.3295
| ПДВ 20 %, якщо модулі ввозяться на замовника за пільгою «245» | VAT 20 % if modules are imported by the customer under the "245" exemption |  |  |  |  | 6816.3882
| РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ (з пільгою «245») | TOTAL TURNKEY, USD incl. VAT ("245" exemption) |  |  |  |  | 50753.3295
| На 1 кВтп СЕС, $ без ПДВ | Per 1 kWp, USD excl. VAT |  |  |  |  | 455.9666
7. Ефект СЕС для АБК |  | 7. Effect of the PV plant for the building
| Потужність СЕС DC / AC інвертора 100 кВт | PV capacity DC / inverter AC 100 kW | кВтп / kWp |  |  |  | 96.36
| Генерація модулів за рік (DC, повна модель K1) | Annual module yield (DC, full K1 model) | МВт·год / MWh |  |  |  | 87.1
| Генерація на виході інвертора за рік | Annual inverter AC output | МВт·год / MWh |  |  |  | 85.5322
| Питома генерація | Specific yield | кВт·год/кВтп |  |  |  | 887.6318
| Ціна 1 кВт·год без ПДВ | Electricity price excl. VAT | $/кВт·год |  |  |  | 0.12995
| Економія за перший рік, $ без ПДВ | First-year savings, USD excl. VAT | $ |  |  |  | 11114.6766
| Проста окупність, без ПДВ | Simple payback, excl. VAT | років / years |  |  |  | 3.9531
| Вартість під ключ на 1 МВт·год річної генерації | Turnkey cost per 1 MWh of annual yield | $ |  |  |  | 513.6889
Стрінги: 11 × 12 модулів, по 2 на MPPT, стрінг стін — на окремому MPPT; Voc при −30 °C — 676 В ≤ 1 000 В. Повна специфікація — аркуш «Специфікація», стрінги — аркуш «Стрінги».
Strings: 11 × 12 modules, 2 per MPPT, the wall string on its own MPPT; Voc at −30 °C 676 V ≤ 1000 V. Full bill of materials — sheet «Специфікація», strings — sheet «Стрінги».
Інвертор — на північній стіні надбудови сходів над нижнім дахом (+10,6), у тіні; кабель AC — у надбудову і стояком сходів до щита СЕС біля вступного щита АБК. Струм інвертора до 159,4 А при 400 В, вимикач 200 А, кабель 5×70 мм² мідь.
Inverter on the north wall of the stair house above the lower roof (+10.6), in shade; AC cable into the stair house and down the stair riser to the PV board next to the building main board. Inverter current up to 159.4 A at 400 V, 200 A breaker, 5×70 mm² copper cable.
Блискавкозахист — без зовнішніх щогл (як том 7 СЕС цеху): вирівнювання потенціалів кріплення провідником Cu 1×6 у лотках, по 2 приєднання на блок кріплення, Cu 1×16 до PE інвертора і до прутка на парапеті в місці переходу лотка; ПЗІП тип II в інверторі, тип II у щиті СЕС, ПЗІП RS485.
Lightning protection without external masts (as volume 7 of the shop PV): bonding of the mounting with Cu 1×6 in trays, 2 connections per mounting block, Cu 1×16 to inverter PE and to the parapet rod where the tray crosses; type II SPD in the inverter and in the PV board, RS485 SPD.
Робота без видачі в мережу: лічильник на вводі АБК і обмеження потужності інвертора (Zero Export); про генеруючу установку без видачі в мережу повідомляють ОСР за Додатком 11 до Кодексу систем розподілу.
Operation without export: meter at the building input and inverter power limiting (Zero Export); the DSO is notified of a non-exporting generating unit per Annex 11 of the Distribution System Code.
Не входить: обстеження будівлі й несучої здатності покрівлі (постанова КМУ № 406), проєктна документація, ремонт покрівлі; площадка з огорожею на арці (поз. 4.9) — за КП виробника драбини.
Not included: building and roof load survey (CMU Resolution No. 406), design documentation, roof repair; the landing on the arch (item 4.9) — per ladder maker quote.

## Специфікація
Специфікація СЕС АБК, варіант «ДБН» / Bill of materials, admin building PV, DBN option
Кількості — з 3D-моделі АБК і розрахунку стрінгів; ціни — у кошторисі за рядком. / Quantities from the 3D model and string design; prices in the estimate line shown.
№ | Позиція | Item | Од. / Unit | К-сть / Qty | Рядок кошторису / Estimate line | Як пораховано / Basis
A. Фотомодулі |  | PV modules
A1 | Фотомодуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 730 Вт, 2 384 × 1 303 × 33 мм, виводи 1,2–1,4 м | PV module ZNSHINE ZXN8-BD132-730, 730 W, 2384 × 1303 × 33 mm, leads 1.2–1.4 m | шт / pcs | 135 | 1.1 | 132 у стрінгах (арка 86, нижній дах 31, надбудова 6, стіни 9) + 2 % / 132 in strings + 2 %
B. Кріплення на арці — «Лага 0°»: лаги на баласті, шпилькова тяга, крайні профілі |  | Arch roof mounting — "Rail 0°": rails on ballast, rod ties, edge profiles
B1 | Лага 41×41×1,5 перфорована оцинкована, 4 800 мм (бічні отвори Ø10,5 через 100, від торців 50) | Rail 41×41×1.5 perforated galvanised, 4800 mm (side holes Ø10.5 at 100, 50 from ends) | шт / pcs | 37 | 1.2 | 35 — 2 комірки на шматок; лаги 251,6 м / 2 cells per piece
B2 | Лага 41×41×1,5 перфорована оцинкована, 2 400 мм | Rail 41×41×1.5 perforated galvanised, 2400 mm | шт / pcs | 37 | 1.2 | 35 — непарна комірка / odd cell
B3 | Гільза П 45,5×35×2, 200 мм, з привареною муфтою M10×50 (ліва / права різьба) | U-sleeve 45.5×35×2, 200 mm, with welded M10×50 coupling (LH / RH thread) | шт / pcs | 62 | 1.2 | 60: на кожній лазі в лінії тяги, на стиках лаг / on every rail of a tie line, at rail splices
B4 | Болт M10×60 + 2 шайби DIN 125 + гайка + трубка 14×1,75×38 (гільза до лаги) | Bolt M10×60 + 2 washers DIN 125 + nut + tube 14×1.75×38 (sleeve to rail) | компл / set | 126 | 1.2 | 2 на гільзу: 120 / 2 per sleeve
B5 | Шпилька M10 права / ліва різьба, 1 299 мм | Threaded rod M10 RH / LH, 1299 mm | шт / pcs | 54 | 1.2 | 48 між модулями в колонці + 3 через прохід / between modules + across passage
B6 | Гайка M10 права (контргайки шпильок) | Nut M10 RH (rod lock nuts) | шт / pcs | 108 | 1.2 | 2 на шпильку / 2 per rod
B7 | Гайка M10 ліва | Nut M10 LH | шт / pcs | 54 | 1.2 | 1 на шпильку / 1 per rod
B8 | Профіль 41×41×1,5 крайній, 1 263 мм | Edge profile 41×41×1.5, 1263 mm | шт / pcs | 85 | 1.2 | 76 на кінцях колонок + 6 через прохід / column ends + across passage
B9 | Кутник 160/150, t = 8, оцинкований (правий і лівий порівну) | Angle bracket 160/150, t = 8, galvanised (equal RH and LH) | шт / pcs | 169 | 1.2 | 2 на профіль / 2 per profile
B10 | Болт M10×70 + гайка + шайби (кутник до лаги) | Bolt M10×70 + nut + washers (angle to rail) | компл / set | 104 | 1.2 | 99: один на точку лаги / one per rail point
B11 | Болт M10×60 + гайка + шайби (кутник до профілю) | Bolt M10×60 + nut + washers (angle to profile) | компл / set | 345 | 1.2 | 2 на кутник / 2 per angle
B12 | Притиск середній під раму 33 мм, Al, з болтом M8×60 DIN 912 A2 і гайкою з пружиною | Mid clamp for 33 mm frame, Al, with M8×60 DIN 912 A2 bolt and spring nut | шт / pcs | 212 | 1.2 | 201: 3 на довгий бік на спільній лазі / 3 per long side on a shared rail
B13 | Притиск Z33, Al, з болтом M8×25 DIN 912 A2 і гайкою з пружиною | Z33 clamp, Al, with M8×25 DIN 912 A2 bolt and spring nut | шт / pcs | 280 | 1.2 | 114 на крайніх лагах + 152 на крайніх профілях / on edge rails + on edge profiles
B14 | Болт M8×20 + шайба DIN 9021 (лага / профіль до муфти блока) | Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (rail / profile to block coupling) | компл / set | 488 | 1.2 | 1 на блок: 464 / 1 per block
B15 | Анкер від сповзання до основи покрівлі, з герметизацією | Anti-slide anchor to the roof deck, with sealing | шт / pcs | 10 | 4.13 | 10: ланцюжок тяг лінії не переходить гребінь — анкер на верхній лазі (правило КМ даху цеху) / tie chain does not cross the ridge
C. Кріплення 15° — «домік» і трикутники під одиночні модулі (нижній дах і надбудова) |  | 15° mounting — dual-tilt and triangles for single modules (lower roof and stair house)
C1 | Лага «доміку» 41×41×1,5, 2 750 мм | Dual-tilt rail 41×41×1.5, 2750 mm | шт / pcs | 29 | 1.3 | 28 опор: 14 доміків × 2 / supports: domes × 2
C2 | Балка 41×41×1,5, 1 450 мм (отвори шарніра і вершини — заводські) | Beam 41×41×1.5, 1450 mm (hinge and apex holes factory) | шт / pcs | 58 | 1.3 | 2 на опору / 2 per support
C3 | Стійка 41×41×1,5, 365 мм | Strut 41×41×1.5, 365 mm | шт / pcs | 29 | 1.3 | 1 на опору / 1 per support
C4 | П-кронштейн, нерж. 304, t = 3 | U-bracket, stainless 304, t = 3 | шт / pcs | 29 | 1.3 | 1 на опору / 1 per support
C5 | Болти M10 опори (2 × M10×100 шарніри, M10×140 вершина, M10×65 стійка, M10×60 кронштейн) + шайби + фланцеві гайки | Support bolts M10 (2 × M10×100 hinges, M10×140 apex, M10×65 strut, M10×60 bracket) + washers + flange nuts | компл / set | 147 | 1.3 | 5 на опору / 5 per support
C6 | Діагональ 41×41×1,5, 1 100 мм + 2 болти M10×20 з фланцевими гайками | Diagonal 41×41×1.5, 1100 mm + 2 bolts M10×20 with flange nuts | шт / pcs | 10 | 1.3 | між сусідніми доміками ряду / between adjacent domes in a row
C7 | Притиск крайній під раму 33 мм з болтом M8 і гайкою з пружиною | End clamp for 33 mm frame with M8 bolt and spring nut | шт / pcs | 118 | 1.3 | 4 на панель: 112 / 4 per panel
C8 | Болт M8×20 + шайба DIN 9021 (лага до муфти блока) | Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (rail to block coupling) | компл / set | 118 | 1.3 | 4 на опору / 4 per support
C9 | Лага трикутника 15° 41×41×1,5, 1 550 мм | 15° triangle rail 41×41×1.5, 1550 mm | шт / pcs | 19 | 1.3 | 18 трикутників: 9 модулів × 2 / triangles: modules × 2
C10 | Балка 41×41×1,5, 1 419 мм | Beam 41×41×1.5, 1419 mm | шт / pcs | 19 | 1.3 | 1 на трикутник / 1 per triangle
C11 | Стійка 41×41×1,5, 448 мм (13-й отвір від шарніра) | Strut 41×41×1.5, 448 mm (13th hole from hinge) | шт / pcs | 19 | 1.3 | 1 на трикутник / 1 per triangle
C12 | П-кронштейн під 15°, нерж. 304 (зміщений отвір під болт балки) | U-bracket for 15°, stainless 304 (shifted beam bolt hole) | шт / pcs | 19 | 1.3 | 1 на трикутник / 1 per triangle
C13 | Болти M10×60 (3) і M10×20 (3) трикутника + шайби + фланцеві гайки | Triangle bolts M10×60 (3) and M10×20 (3) + washers + flange nuts | компл / set | 114 | 1.3 | 6 на трикутник / 6 per triangle
C14 | Діагональ 41×41×1,5, 1 100 мм + 2 болти M10×20 з фланцевими гайками | Diagonal 41×41×1.5, 1100 mm + 2 bolts M10×20 with flange nuts | шт / pcs | 8 | 1.3 | між трикутниками сусідніх модулів / between triangles of adjacent modules
C15 | Притиск крайній під раму 33 мм з болтом M8 і гайкою з пружиною | End clamp for 33 mm frame with M8 bolt and spring nut | шт / pcs | 38 | 1.3 | 4 на модуль: 36 / 4 per module
C16 | Болт M8×20 + шайба DIN 9021 (лага до муфти блока) | Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (rail to block coupling) | компл / set | 38 | 1.3 | 2 на трикутник / 2 per triangle
D. Кріплення на південних стінах — фасадні вузли |  | South wall mounting — facade nodes
D1 | Рейка 41×41×2,5 оцинкована на стіні, у розмір | Wall rail 41×41×2.5 galvanised, cut to size | м / m | 25.2 | 1.4 | 8 рейок, 24,5 м: на 540 мм від торців модуля / 8 rails at 540 mm from module ends
D2 | Кронштейн L 60×60×5 з пазом, цинк + анкер M10 + болт M10×35 з гайкою і 2 шайбами | Bracket L 60×60×5 slotted, galvanised + M10 anchor + M10×35 bolt with nut and 2 washers | компл / set | 30 | 1.4 | 28: через ≈1,2 м на спільній рейці, 2 на рейку альбомного / every ≈1.2 m
D3 | Притиск крайній 80 мм, Al 6005-T6, під раму 33 + болт M8 і гайка з пружиною | End clamp 80 mm, Al 6005-T6, for 33 mm frame + M8 bolt and spring nut | шт / pcs | 17 | 1.4 | 16
D4 | Притиск середній 80 мм, Al 6005-T6 + болт M8 і гайка з пружиною | Mid clamp 80 mm, Al 6005-T6 + M8 bolt and spring nut | шт / pcs | 11 | 1.4 | 10: між модулями групи, на кожній рейці / between modules, on each rail
D5 | Пластина заземлювальна під притиск | Earthing plate under clamp | шт / pcs | 9 | 1.4 | 1 на модуль / 1 per module
D6 | Трос безпеки Ø3 AISI 316 у ПВХ ≈0,6 м з коушем, 2 втулками, гайкою-вушком M8 і болтом | Safety rope Ø3 AISI 316 in PVC ≈0.6 m with thimble, 2 ferrules, M8 eye nut and bolt | компл / set | 9 | 1.4 | 1 на модуль, крізь заводський отвір рами / 1 per module through factory frame hole
E. Кабелі DC і з'єднання стрінгів |  | DC cabling and string connections
E1 | Кабель сонячний H1Z2Z2-K 1×6 мм², 1,5 кВ DC, червоний («+») | Solar cable H1Z2Z2-K 1×6 mm², 1.5 kV DC, red (+) | м / m | 430 | 1.5 | траси «+» 387,7 м + 10 % / routes + 10 %
E2 | Кабель сонячний H1Z2Z2-K 1×6 мм², 1,5 кВ DC, чорний («−», перемички) | Solar cable H1Z2Z2-K 1×6 mm², 1.5 kV DC, black (−, jumpers) | м / m | 650 | 1.5 | «−» 285,3 м + перемички 300,2 м (38 шт.) + 10 % / minus + jumpers + 10 %
E3 | Роз'єм MC4 (пара штекер + гніздо) під 6 мм² | MC4 connector pair (male + female) for 6 mm² | пар / pairs | 103 | 1.5 | 2 на стрінг + 2 на перемичку, + 5 %; на інверторі — у комплекті / 2 per string + 2 per jumper; inverter side included
E4 | Металорукав сталевий у ПВХ-оболонці Ø25, стійкий до УФ — виходи з поля і перемички поза лотками | PVC-coated steel conduit Ø25, UV resistant — field exits and jumpers outside trays | м / m | 40 | 1.5 | 36,0 м + 10 %
E5 | Втулка ізолююча на кінець металорукава Ø25 | Insulating end bush for conduit Ø25 | шт / pcs | 42 | 1.5 | 2 на вихід стрінга і на модуль стіни / 2 per string exit and wall module
E6 | Стяжка кабельна 300×4,8 PA66, стійка до УФ, уп. 100 | Cable tie 300×4.8 PA66 UV resistant, pack of 100 | уп / pack | 9 | 1.5 | кабель під модулями і перемички через 0,5 м: 811 шт / every 0.5 m
E7 | Бирка маркувальна УФ-стійка з друком | UV-resistant printed cable label | шт / pcs | 50 | 1.5 | 4 на стрінг, 4 на AC, 2 на RS485 / 4 per string, 4 AC, 2 RS485
F. Лотки і траси |  | Cable trays and routes
F1 | Лоток перфорований 100×50 з кришкою, оцинкований, секція 3 м | Perforated cable tray 100×50 with lid, galvanised, 3 m section | м / m | 117 | 1.6 | траси 106,3 м + 10 %, цілими секціями / routes + 10 %, full sections
F2 | Кут горизонтальний 90° 100×50 з кришкою | Horizontal 90° bend 100×50 with lid | шт / pcs | 8 | 1.6 | 3D-траси / 3D routes
F3 | Кут вертикальний 90° 100×50 з кришкою (зовнішній / внутрішній) | Vertical 90° bend 100×50 with lid (outside / inside) | шт / pcs | 10 | 1.6 | 3D-траси / 3D routes
F4 | Трійник 100×50 з кришкою | Tee 100×50 with lid | шт / pcs | 7 | 1.6 | стики трас / route junctions
F5 | Заглушка торцева 100×50 | End cap 100×50 | шт / pcs | 6 | 1.6 | кінці трас / route ends
F6 | З'єднувач лотків з перемичкою заземлення | Tray coupler with earth bridge | шт / pcs | 39 | 1.6 | на стик секцій / per section joint
F7 | Фіксатор кришки від вітру | Lid wind clip | шт / pcs | 103 | 1.6 | 2 на секцію, 1 на фасонний / 2 per section, 1 per fitting
F8 | Траверса опори лотка — профіль 41×41×2,5, L = 0,2 м | Tray support cross-bar 41×41×2.5, L = 0.2 m | шт / pcs | 65 | 1.6 | опори на даху через 1,5 м: 96,6 м / roof supports every 1.5 m
F9 | Болт M8×20 + шайба DIN 9021 (траверса → муфта блока) | Bolt M8×20 + washer DIN 9021 (cross-bar to block coupling) | компл / set | 65 | 1.6 | 1 на опору / 1 per support
F10 | Болт M8×20 + гайка з пружиною + шайба (лоток → траверса) | Bolt M8×20 + spring nut + washer (tray to cross-bar) | компл / set | 130 | 1.6 | 2 на опору / 2 per support
F11 | Кронштейн лотка на стіну з анкером, через 1,0 м | Wall bracket for tray with anchor, every 1.0 m | шт / pcs | 12 | 1.6 | спуски по стінах 9,8 м / wall runs
G. Інвертор, AC, облік, обмеження видачі |  | Inverter, AC, metering, export limit
G1 | Інвертор мережевий Deye SUN-100K-G03: 100 кВт, 3 фази 400 В, 6 MPPT, DC до 1 000 В, IP65; DC-роз'єднувач, ПЗІП тип II на DC і AC; кронштейн і роз'єми DC у комплекті | Grid inverter Deye SUN-100K-G03: 100 kW, 3-phase 400 V, 6 MPPT, DC up to 1000 V, IP65; DC switch, type II SPD on DC and AC; bracket and DC connectors included | шт / pcs | 1 | 4.1 | паспорт Deye / Deye datasheet
G2 | Кабель ВВГнг 5×70 мм², мідь — інвертор → щит СЕС біля вступного щита АБК | Cable VVGng 5×70 mm² copper — inverter to PV board at the building main board | м / m | 45 | 4.3 | по стіні і стояку сходів, + 10 % / along wall and stair riser, + 10 %
G3 | Наконечник мідний луджений ТМЛ 70 | Tinned copper lug 70 mm² | шт / pcs | 10 | 5.3 | 5 жил × 2 кінці / 5 cores × 2 ends
G4 | Автоматичний вимикач ABB FormulA A2B 250 TMF 200, 3P, 200 А | Moulded-case breaker ABB FormulA A2B 250 TMF 200, 3P, 200 A | шт / pcs | 1 | 4.4 | струм інвертора до 159,4 А / inverter current up to 159.4 A
G5 | Корпус щита IEK ЩМП-4.6.2-0 74 У2, 400 × 600 × 250, IP54 — щит СЕС | Enclosure IEK ShchMP-4.6.2-0, 400 × 600 × 250, IP54 — PV board | шт / pcs | 1 | 4.4
G6 | ПЗІП AC тип 2, 4P, 280 В (Eaton SPCT2-280/4) — у щиті СЕС | AC surge protector type 2, 4P, 280 V (Eaton SPCT2-280/4) — in PV board | шт / pcs | 1 | 4.5 | вхід AC у будівлю / AC entry into the building
G7 | Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму 250 А — на вводі АБК, обмеження видачі в мережу (Zero Export) | Meter CHINT DTSU666 with 250 A current transformers — at the building input, export limiting (Zero Export) | компл / set | 1 | 4.6
G8 | Кабель RS485 2×2×0,75 мм² в екрані — лічильник → інвертор | RS485 cable 2×2×0.75 mm² screened — meter to inverter | м / m | 55 | 1.8 | уздовж кабелю AC / along AC cable
G9 | Прохід кабелів крізь стіну надбудови з ущільненням | Cable wall pass-through into the stair house with sealing | компл / set | 1 | 5.3
H. Блискавкозахист і вирівнювання потенціалів |  | Lightning protection and equipotential bonding
H1 | Провід Cu 1×6 мм² жовто-зелений — вирівнювання потенціалів у лотках і відгалуження до кріплення | Cu wire 1×6 mm² green-yellow — equipotential bonding in trays and branches to mounting | м / m | 245 | 1.7 | лотки 106,3 м + 10 % і 28 відгалужень / trays + 10 % and 28 branches
H2 | Провід Cu 1×16 мм² жовто-зелений — до PE інвертора і до наявного прутка на парапеті | Cu wire 1×16 mm² green-yellow — to inverter PE and to the existing parapet rod | м / m | 6 | 1.7
H3 | Затискач до профілю і відгалужувальний EN 62561-1 | Profile and branch clamp EN 62561-1 | шт / pcs | 32 | 1.7 | по 2 на 14 блоків кріплення + 4 / 2 per mounting block + 4
H4 | Шайба контактна зубчаста під болти гільз | Serrated contact washer under sleeve bolts | шт / pcs | 126 | 1.7 | як болти M10×60 гільз / as sleeve bolts M10×60
H5 | Наконечник 16 мм² і контрольне з'єднання | Lug 16 mm² and test joint | шт / pcs | 4 | 1.7
H6 | ПЗІП лінії RS485 | RS485 data line surge protector | шт / pcs | 1 | 1.7
I. Безпека покрівлі (ДБН) |  | Roof safety (DBN)
I1 | Драбина П1 на арку з поручнями над парапетом (перепад 4,8 м + 1,0 м) | Fixed fire ladder P1 to the arch roof with handrails above parapet (4.8 m + 1.0 m) | м / m | 5.8 | 4.8 | ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8–8.10
I2 | Площадка з огорожею 0,6 м на арці перед виходом на покрівлю | Landing with 0.6 m guard on the arch at the roof exit | шт / pcs | 1 | 4.9 | ДБН В.1.1-7:2016 табл. 5
I3 | Драбини П1 на надбудову сходів (2 шт.: 2,25 + 1,0 м і 1,35 + 1,0 м) | Fixed ladders P1 to the stair house (2 pcs: 2.25 + 1.0 m and 1.35 + 1.0 m) | м / m | 5.6 | 4.10 | ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8
I4 | Огородження покрівлі 0,6 м, металеве: захід і торці арки, парапети надбудови | Roof guardrail 0.6 m, steel: arch west side and ends, stair house parapets | м / m | 99 | 4.11 | ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.12; ДБН В.2.6-220:2017 п. 6.1.2
I5 | Ходові доріжки 0,8 м — гумові плити 500×500×20 мм | Walkways 0.8 m — rubber tiles 500×500×20 mm | м² / m² | 63 | 4.12 | ДБН В.2.6-220:2017 п. 7.1.3
J. Баласт |  | Ballast
J1 | Баластний блок 300×300×60, 13 кг, з муфтою M8×30 і матом 320×320×3 | Ballast block 300×300×60, 13 kg, with M8×30 coupling and 320×320×3 mat | шт / pcs | 518 | 4.2 | арка 300, «домік» 112, трикутники 15° 36, опори лотків 65, + 1 % / arch, dual-tilt, 15° triangles, tray supports, + 1 %
J2 | Баластний блок 300×300×60 з муфтою, без мата, верх знято — під крайні профілі арки | Ballast block 300×300×60 with coupling, no mat, top trimmed — under arch edge profiles | шт / pcs | 166 | 4.2 | 2 на крайній профіль: 164 + 1 % / 2 per edge profile + 1 %

## Стрінги
Стрінги і MPPT інвертора Deye SUN-100K-G03 / Strings and MPPT of the Deye SUN-100K-G03 inverter
Модуль: Voc 49,5 В, Vmp 41,7 В, Imp 17,51 А, Isc 18,51 А, Voc −0,25 %/K. Інвертор: DC до 1 000 В, старт 250 В, MPPT 200–850 В, 40 А (Isc 60 А) на MPPT. / Module and inverter limits.
Voc модуля, В / Module Voc, V | 49.5
Коеф. Voc, %/K / Voc coefficient, %/K | -0.25
Мінімальна температура модуля, °C / Min. module temp., °C | -30
Vmp при 70 °C, В / Vmp at 70 °C, V | 37
Vmp при −10 °C, В / Vmp at −10 °C, V | 45.93
Imp, А | 17.51
Isc, А | 18.51
Інвертор: макс. DC, В / Inverter max DC, V | 1000
Інвертор: MPPT від, В / MPPT min, V | 200
Інвертор: MPPT до, В / MPPT max, V | 850
Інвертор: старт, В / Start-up, V | 250
Інвертор: струм на MPPT, А / Current per MPPT, A | 40
Інвертор: Isc на MPPT, А / Isc per MPPT, A | 60
Перевірка / Check | Модулів у стрінгу / Modules | Voc −30 °C, В | ≤ 1 000 В | Vmp 70 °C, В | ≥ 250 В | Vmp −10 °C, В | ≤ 850 В | Imp на MPPT, А | ≤ 40 А | Isc на MPPT, А | ≤ 60 А
«ДБН» / DBN | 12 | 675.675 | так / yes | 444 | так / yes | 551.16 | так / yes | 35.02 | так / yes | 37.02 | так / yes
Стрінг / String | MPPT | Модулів / Modules | Де / Where | Грані / Faces | Нахил, ° / Tilt | МВт·год / MWh | Невідповідність, % / Mismatch | DC «+», м | DC «−», м | Перемички, м / Jumpers | Не працює, модуле-год / Bypassed, module-h
S4 | 1 | 12 | арка / arch | схід / E | 3.1 | 8.584 | 1.4 | 36.1 | 36.9 | 14.8 | 1928
S9 | 1 | 12 | арка / arch | схід / E | 9 | 8.45 | 3 | 37 | 30.6 | 27.6 | 2021
S5 | 2 | 12 | арка / arch | схід / E | 10.9 | 8.616 | 1 | 36.3 | 38.2 | 3.9 | 522
S10 | 2 | 12 | арка / arch + нижній дах / lower roof + надбудова / stair house | схід / E | 14 | 7.905 | 4.3 | 39.4 | 10.7 | 71.3 | 5703
S3 | 3 | 12 | арка / arch | захід / W | 3.1 | 8.529 | 1.3 | 36.3 | 34.8 | 10 | 2302
S8 | 3 | 12 | арка / arch | захід / W | 4 | 8.165 | 5 | 45.4 | 20 | 24.2 | 3410
S1 | 4 | 12 | арка / arch | захід / W | 11.4 | 8.276 | 1.2 | 46.2 | 39.9 | 6.8 | 1185
S2 | 4 | 12 | арка / arch | захід / W | 7.7 | 8.416 | 1.3 | 43.6 | 28.8 | 2.6 | 2097
S6 | 5 | 12 | нижній дах / lower roof + надбудова / stair house | захід / W | 15 | 7.385 | 1.6 | 24.5 | 17.4 | 36.1 | 4485
S7 | 5 | 12 | нижній дах / lower roof + надбудова / stair house | схід / E | 15 | 6.855 | 2.8 | 23.1 | 16.1 | 33.7 | 5573
S11 | 6 | 12 | нижній дах / lower roof + надбудова / stair house + стіни / walls | схід / E, південь / S, захід / W | 71.2 | 5.914 | 10.4 | 19.8 | 11.9 | 69.2 | 7875
Разом / Total |  | 132 |  |  |  | 87.095 |  | 387.7 | 285.3 | 300.2 | 37101
Не працює — модуль обходиться байпас-діодом, бо його струм нижчий за робочий струм стрінга (часткова тінь або інша орієнтація), за ясного неба, години на рік; стрінг працює, поки в роботі ≥ 6 модулів (MPPT від 200 В). / Bypassed — the module current is below the string operating current (partial shade or different orientation), clear sky, hours per year.

## Параметри
Параметри кошторису СЕС АБК, варіант «ДБН» / Estimate parameters, admin building PV, DBN option
Синій — вихідні дані, чорний — формули. $ без ПДВ. / Blue — inputs, black — formulas. USD excl. VAT.
Параметр / Parameter | Значення / Value | Од. / Unit | Джерело / Source
Модулів на арці / Modules on the arch roof | 86 | шт | 3D-модель АБК, варіант «ДБН» / 3D model
Модулів на нижньому даху, «домік» 15° / Modules on the lower roof, dual-tilt 15° | 31 | шт | 33 місця, 2 поза стрінгами / 33 places, 2 outside strings
Модулів на надбудові сходів, «домік» 15° / Modules on the stair house, dual-tilt 15° | 6 | шт | 3D-модель АБК / 3D model
Модулів на південних стінах / Modules on south walls | 9 | шт | 3D-модель АБК / 3D model
Модулів у стрінгах / Modules in strings | 132 | шт
Модулів до поставки (+2 %) / Modules to supply (+2 %) | 135 | шт | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10
Потужність СЕС, DC / PV capacity, DC | 96.36 | кВтп / kWp | 730 Вт × модулів / 730 W × modules
Стрінгів / Strings | 11 | шт | по 2 на MPPT, 6 MPPT / 2 per MPPT, 6 MPPT
Модулів у стрінгу / Modules per string | 12 | шт | Voc при −30 °C ≤ 1 000 В / Voc at −30 °C ≤ 1000 V
Генерація модулів за рік (DC) / Annual module yield (DC) | 87.1 | МВт·год / MWh | повна модель K1: Meteonorm 8.1, тіні DSM, байпас-діоди / full K1 model
Блоків під опори лотків / Blocks under tray supports | 65 | шт | лотки на даху 96.6 м, опора через 1,5 м / roof trays, support every 1.5 m
Баластних блоків до замовлення (+1 %) / Ballast blocks to order (+1 %) | 684 | шт | кріплення модулів — 3D-модель (кожен блок), опори лотків / module mounting — 3D model (every block), tray supports
Кабель AC інвертор → щит СЕС / AC cable inverter → PV board | 45 | м | по стіні і стояку сходів, + 10 % / along wall and stair riser, + 10 %
Кабель RS485 лічильник → інвертор / RS485 cable meter → inverter | 55 | м | уздовж кабелю AC / along AC cable
Драбина П1 на арку: 4,8 + 1,0 м / Fixed ladder P1 to arch: 4.8 + 1.0 m | 5.8 | м | ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8–8.10
Площадка з огорожею 0,6 м на арці / Landing with 0.6 m guard on arch | 1 | шт | ДБН В.1.1-7:2016 табл. 5
Драбини П1 на надбудову / Fixed ladders P1 to stair house | 5.6 | м | 2,25 + 1,0 і 1,35 + 1,0 м; ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8
Огородження покрівлі 0,6 м / Roof guardrail 0.6 m | 99 | м | ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.12; ДБН В.2.6-220:2017 п. 6.1.2
Ходові доріжки 0,8 м / Walkways 0.8 m | 63 | м² | ДБН В.2.6-220:2017 п. 7.1.3
Монтаж драбин, площадки, огородження і доріжок / Installation of ladders, landing, guardrail, walkways | 112 | люд.·год / man-h | драбини 2 × 16, огородження 64, доріжки 16 / ladders 2 × 16, guardrail 64, walkways 16
Анкерів від сповзання на арці / Anti-slide anchors on the arch | 10 | шт | ланцюжок тяг лінії не переходить гребінь — анкер на верхній лазі (правило КМ даху цеху) / tie chain not crossing the ridge
Ставки і ціни / Rates and prices | Значення / Value | Од. / Unit | Джерело / Source
Потужність модуля / Module power | 730 | Вт / W | паспорт ZNSHINE / datasheet
Курс / Exchange rate | 44.89 | грн/$ | як у кошторисі 27.10 / as estimate 27.10
Запас модулів / Module spare | 1.02 |  | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10
Фотомодуль ZNSHINE ZXN8-BD132-730, FOB / PV module, FOB | 73 | $/шт | КП ES-261026-01
Кріплення по даху на баласті, на модуль / Roof rail mounting on ballast, per module | 11.1688 | $/модуль | КП 26.10: 21 500 $ на 1 925 модулів / quote 26.10
Кріплення «домік» 15°, на модуль / Dual-tilt 15° mounting, per module | 10.8976 | $/модуль | ГалКат 15° 22.10 + 4 притиски по 0,50 $ / GalKat 15° + 4 clamps
Кріплення на стіні, на модуль / Wall mounting, per module | 8.6027 | $/модуль | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.3.2
Кабелі DC, MC4, металорукав, на стрінг / DC cables, MC4, conduit, per string | 60 | $/стрінг | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.4
Лотки, фасонні, кріплення, на стрінг / Trays, fittings, supports, per string | 64.5729 | $/стрінг | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.7
Блискавкозахист: ПЗІП, провідники, затискачі, на модуль / Lightning protection, per module | 1.1364 | $/модуль | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 1.8
Кабель RS485 2×2×0,75 в екрані, FOB / RS485 cable, FOB | 0.26286 | $/м | специфікація Китай 26.10 / China spec 26.10
Наша комісія від закупівлі в Китаї / Our commission on China purchase | 5% |  | договір комісії / commission agreement
Доставка модулів, 40'HQ / 594 модулі / Module freight per module | 11.7845 | $/шт | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 3.2
Доставка решти вантажу, на модуль / Other freight per module | 6.6288 | $/модуль | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 3.3
Страхування вантажу, крім модулів / Cargo insurance except modules | 0.3% |  | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10
Коефіцієнт митної вартості / Customs value factor | 1.1431 |  | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10: мито / ставки × FOB
Баластний блок з муфтою і матом / Ballast block with coupling and mat | 3 | $/шт | рішення власника 26.10 / owner decision 26.10
Блоків під кріплення модулів — 3D-модель / Blocks under module mounting — 3D model | 612 | шт | арка 300 з матом і 164 без мата під крайні профілі, «домік» 112, трикутники 15° 36 / arch, edge profiles, dual-tilt, 15° triangles
у т. ч. без мата під крайні профілі арки / incl. without mat under arch edge profiles | 164 | шт | antares/abk/mount.py
Доставка матеріалів України, на блок / Ukrainian materials delivery, per block | 0.33837 | $/шт | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 4.9
Встановлення і наладка СЕС / PV installation and commissioning | 50 | $/кВтп | рішення власника 26.10 / owner decision 26.10
Механізація, на модуль / Cranes and lifts, per module | 1.4583 | $/модуль | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 5.2
Витратні матеріали, на модуль / Consumables, per module | 1.2235 | $/модуль | кошторис під ключ 27.10 / turnkey estimate 27.10, поз. 5.8
Ставка монтажника / Installer rate | 700 | грн/люд.·год | ставка власника для КП / owner rate
Запас / Contingency | 4% |  | рішення власника 26.10
Винагорода генпідрядника / General contractor fee | 18% |  | рішення власника 26.10
ПДВ / VAT | 20% |  | ПКУ, ст. 193 / Tax Code art. 193
Ціна 1 кВт·год, з ПДВ / Electricity price incl. VAT | 7 | грн/кВт·год | оцінка власника / owner estimate
ККД інвертора (європейський) / Inverter Euro efficiency | 98.2% |  | паспорт Deye SUN-70~110K-G03 (deye.com): Euro 98,2 %, макс. 98,8 %
Анкер від сповзання з герметизацією, Україна / Anti-slide anchor with sealing, Ukraine | 44.99 | $/шт | кошторис СЕС і УЗЕ 26.10, позиція «Анкер від сповзання» / estimate 26.10
Інвертор Deye SUN-100K-G03 | 139829 | грн з ПДВ / UAH incl. VAT | 220volt.com.ua, 28.10.2026, у наявності
Кабель ВВГнг 5×70 мм², ГАЛ-КАТ, за 1 м | 3224.24 | грн з ПДВ / UAH incl. VAT | amperia.com.ua, 28.10.2026, у наявності
Автоматичний вимикач ABB FormulA A2B 250 TMF 200 (200 А, 18 кА) | 11237 | грн з ПДВ / UAH incl. VAT | electroelan.dp.ua, 28.10.2026
Корпус IEK ЩМП-4.6.2-0 74 У2, 400×600×250, IP54 | 4741.82 | грн з ПДВ / UAH incl. VAT | 220volt.com.ua, 28.10.2026
Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму NCTK 250 А, комплект | 7096 | грн з ПДВ / UAH incl. VAT | hotline.ua (Технопоставка), 28.10.2026
Драбина пожежна металева, за 1 м | 9000 | грн з ПДВ / UAH incl. VAT | flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
Огородження покрівлі OBERIG H 600 мм, сталь з порошковим покриттям, за 1 м | 717.75 | грн з ПДВ / UAH incl. VAT | prom.ua (Профі Фасад), 28.10.2026
Плитка гумова 500×500×20 мм, за 1 м² | 1090 | грн з ПДВ / UAH incl. VAT | reziplit.in.ua, 28.10.2026
ПЗІП AC тип 2 Eaton SPCT2-280/4, 4P, 280 В | 6672.64 | грн з ПДВ / UAH incl. VAT | 001.com.ua, 28.10.2026